## Lähtötiedot
|  | Kaukokylmä (Höyrystin) |  | District heating network
Outside temperature | Temperature constancy | Supply | Return | DH return | DH supply | Evaporator side | Electricty consumption | Condenser side | COPh
°C | (h)/a | °C | °C | °C | °C | kW | kW | kW | %
-26 | 0.8 | 20 | 30 | 55 | 114.8427
-25 | 0.3 | 20 | 30 | 54.5887 | 114.2347
-24 | 0.5 | 20 | 30 | 53.5079 | 113.5407
-23 | 3.5 | 20 | 30 | 52.6973 | 112.7619
-22 | 4.6 | 20 | 30 | 50.2655 | 111.9002
-21 | 11.5 | 20 | 30 | 49.8197 | 110.9587
-20 | 13.1 | 20 | 30 | 49.4854 | 109.9409
-19 | 14.7 | 20 | 30 | 48.4824 | 108.8514
-18 | 13.1 | 20 | 30 | 48.265 | 107.6952
-17 | 13.6 | 20 | 30 | 48.102 | 106.478
-16 | 18.5 | 20 | 30 | 47.6129 | 105.2061
-15 | 25.1 | 20 | 30 | 47.4115 | 103.8862
-14 | 28.4 | 20 | 30 | 47.2604 | 102.5254
-13 | 33 | 20 | 30 | 46.807 | 101.1311
-12 | 47.2 | 20 | 30 | 46.5458 | 99.7113
-11 | 61.4 | 20 | 30 | 46.3498 | 98.2737
-10 | 64.1 | 20 | 30 | 45.762 | 96.8265
-9 | 74.7 | 20 | 30 | 45.4531 | 95.3779 | 5836 | 2556 | 8340 | 3.2629
-8 | 84.8 | 20 | 30 | 45.2213 | 93.9362 | 5891.2 | 2532.8 | 8373.6 | 3.3061
-7 | 103.4 | 20 | 30 | 44.5262 | 92.5095 | 5946.4 | 2509.6 | 8407.2 | 3.35
-6 | 123 | 20 | 30 | 44.2283 | 91.1058 | 6001.6 | 2486.4 | 8440.8 | 3.3948
-5 | 130.9 | 20 | 30 | 44.0049 | 89.7331 | 6112 | 2440 | 8508 | 3.4869
-4 | 169.4 | 20 | 30 | 43.3346 | 88.399 | 6152 | 2414.8 | 8523.2 | 3.5296
-3 | 189 | 20 | 30 | 43.12 | 87.1108 | 6192 | 2389.6 | 8538.4 | 3.5732
-2 | 232.9 | 20 | 30 | 42.959 | 85.8756 | 6232 | 2364.4 | 8553.6 | 3.6177
-1 | 274.9 | 20 | 30 | 42.4762 | 84.6999 | 6272 | 2339.2 | 8568.8 | 3.6631
0 | 313.4 | 20 | 30 | 42.4057 | 83.5897 | 6312 | 2314 | 8584 | 3.7096
1 | 433.6 | 20 | 30 | 42.3529 | 82.5505 | 6352 | 2288.8 | 8599.2 | 3.7571
2 | 451.1 | 20 | 30 | 42.1943 | 81.5872 | 6392 | 2263.6 | 8614.4 | 3.8056
3 | 395.5 | 20 | 30 | 42.3002 | 80.7039 | 6432 | 2238.4 | 8629.6 | 3.8553
4 | 346.9 | 20 | 30 | 42.3796 | 79.9041 | 6472 | 2213.2 | 8644.8 | 3.906
5 | 310.1 | 20 | 30 | 42.6178 | 79.1903 | 6512 | 2188 | 8660 | 3.958
6 | 279.8 | 20 | 30 | 42.8948 | 78.5642 | 6482.6667 | 2189.3333 | 8632 | 3.9428
7 | 299.7 | 20 | 30 | 43.1025 | 78.0265 | 6453.3333 | 2190.6667 | 8604 | 3.9276
8 | 294.3 | 20 | 30 | 43.7256 | 77.5771 | 6424 | 2192 | 8576 | 3.9124
9 | 274.9 | 20 | 30 | 44.1297 | 77.2145 | 6394.6667 | 2193.3333 | 8548 | 3.8973
10 | 279 | 20 | 30 | 44.4329 | 76.9362 | 6365.3333 | 2194.6667 | 8520 | 3.8821
11 | 301.6 | 20 | 30 | 45.3422 | 76.7386 | 6336 | 2196 | 8492 | 3.867
12 | 299.7 | 20 | 30 | 45.7982 | 76.6166 | 6306.6667 | 2197.3333 | 8464 | 3.8519
13 | 326.2 | 20 | 30 | 46.1402 | 76.5639 | 6277.3333 | 2198.6667 | 8436 | 3.8369
14 | 328.4 | 20 | 30 | 47.1663 | 76.5728 | 6248 | 2200 | 8408 | 3.8218
15 | 314.7 | 20 | 30 | 47.5824 | 76.6341 | 6218.6667 | 2201.3333 | 8380 | 3.8068
16 | 303.3 | 20 | 30 | 47.8945 | 76.737 | 6189.3333 | 2202.6667 | 8352 | 3.7918
17 | 296.5 | 20 | 30 | 48.8307 | 76.8693 | 6160 | 2204 | 8324 | 3.7768
18 | 270.8 | 20 | 30 | 49.1217 | 77.0168 | 6130.6667 | 2205.3333 | 8296 | 3.7618
19 | 228.5 | 20 | 30 | 49.34 | 77.1639 | 6101.3333 | 2206.6667 | 8268 | 3.7468
20 | 201.3 | 20 | 30 | 49.9949 | 77.2931 | 6072 | 2208 | 8240 | 3.7319
21 | 142.9 | 20 | 30 | 50.1134 | 77.385 | 6048.4444 | 2211.1111 | 8219.1111 | 3.7172
22 | 108 | 20 | 30 | 50.2024 | 77.4181 | 6024.8889 | 2214.2222 | 8198.2222 | 3.7025
23 | 85.6 | 20 | 30 | 50.4691 | 77.3694 | 6001.3333 | 2217.3333 | 8177.3333 | 3.6879
24 | 61.1 | 20 | 30 | 50.4447 | 77.2134 | 5977.7778 | 2220.4444 | 8156.4444 | 3.6733
25 | 41.2 | 20 | 30 | 50.4264 | 77.2134 | 5954.2222 | 2223.5556 | 8135.5556 | 3.6588
26 | 21.3 | 20 | 30 | 50.3715 | 77.2134 | 5930.6667 | 2226.6667 | 8114.6667 | 3.6443
27 | 9.3 | 20 | 30 | 50 | 77.2134 | 5907.1111 | 2229.7778 | 8093.7778 | 3.6299
28 | 7.4 | 20 | 30 | 52 | 77.2134 | 5883.5556 | 2232.8889 | 8072.8889 | 3.6154
29 | 3 | 20 | 30 | 53 | 77.2134 | 5860 | 2236 | 8052 | 3.6011
30 | 1.1 | 20 | 30 | 55 | 77.2134
31 |  | 20 | 30 | 47.1658 | 77.2134
32 |  | 20 | 30 | 47.174 | 77.2134